	[image: image1.jpg]KNMMMMAT | Xonopn | CEPBUC






	



Заказчик – ООО ТК «Толмачевский»
«Административно-бытовые и производственные помещения для группы теплиц по выращиванию хризантемы», расположенные в г. Барнауле, тракт Павловский, 337/2, 337/3

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 10. Раздел 3. Технологические решения.
Система хладоснабжения

09-2023/ПР-ТР3-Т
2024

[image: image2.jpg]KNMMMMAT | Xonopn | CEPBUC





Заказчик – ООО ТК «Толмачевский»
«Административно-бытовые и производственные помещения для группы теплиц по выращиванию хризантемы», расположенные в г. Барнауле, тракт Павловский, 337/2, 337/3

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Том 10. Раздел 3. Технологические решения.
Система хладоснабжения

09-2023/ПР-ТР3-Т
	Изм.
	№ док.
	Подп.
	Дата

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2024
	Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	10
	
	Раздел «Система хладоснабжения»
	

	
	09-2023/ПР-ТР3-Т
	Текстовая часть
	

	
	09-2023/ПР-ТР3-ГЧ
	Графическая часть
	

	
	09-2023/ПР-ТР3-CO
	Спецификация оборудования
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Содержание раздела «Пояснительная записка»

Введение

Общая часть

Список разработчиков

1. Основные положения и исходные данные

2. Характеристики системы хладоснабжения

2.1. Общая часть

2.2. Холодильный агент

2.2.1. Основные свойства фреона R407С

2.2.2. Основные свойства фреона R507A
2.2.3. Основные свойства фреона R410A
2.3. Выбор холодильного оборудования

2.3.1. Компрессорные агрегаты

2.3.1.1. Система A (SYST. A)

2.3.1.2. Система C (SYST. C)

2.3.1.3. Система D (SYST. D)

2.3.1.4. Система E (SYST. E)

2.3.1.5. Система F (SYST. F)
2.3.1.6. Система F (SYST. H)

2.3.1.7. Система VCUU.1 (VCUU.1)

2.3.1.8. Система VCUU.2 (VCUU.2)
2.3.2. Ресиверы
2.3.3. Конденсаторы
2.3.4. Воздухоохладители

2.4. Технология прекулинга
2.5. Планировочные решения

2.6. Потребление электроэнергии

2.7. Расход рабочих веществ

2.8. Трубопроводы
2.8.1. Фреоновые трубопроводы

2.8.2. Трубопроводы хладоносителя
2.9. Теплоизоляция трубопроводов

3. Промышленная безопасность

3.1. Мероприятия по защите от шума и вибрации, технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда

3.2. Монтаж и испытания холодильных систем

3.3. Мероприятия по охране окружающей среды

4. Автоматизация

4.1. Общая часть

4.2. Автоматизация системы хладоснабжения

4.3. Система мониторинга и диспетчеризации
Приложения
Введение
Проект системы хладоснабжения участок выращивания и сбора хризантем по адресу Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тр-т, 337, выполнен по договору № РСпр 24-09/24ГР от 24 сентября 2024 г. в соответствии с технологическим заданием. 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Проект выполнен на основании задания на проектирование и архитектурно-планировочных решений в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.2007 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон №184-ФЗ от 21.12.2002 с изм. «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 №010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- СНиП 31-04-2001 «Складские здания»;

- СП 109.13320.2012 «Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87 (с Изменениями 1 и 2)»;

- ПБ 09-592-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем»;
- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»;
- СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», изд. 6, 7;

- Приказ №1104н от 23.12.2014 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок»

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации».
Общая часть

Список разработчиков
	Разделы
	ФИО
	Подпись

	Технологические решения. Система хладоснабжения.

	Козлов Р.С.
	

	
	Челышев И.А.
	

	
	Ветошкин С.В.
	

	
	Гладыш Д.Ю.
	


1. Основные положения и исходные данные
Настоящим проектом предусмотрена установка френовых холодильных установок для следующих охлаждаемых помещений:

Таблица 1 – Температурные режимы помещений
	Обозначение
	Наименование
	Температурный режим
	Примечание

	
	Холодильная камера №1 хранения среза цветов, в осях (В-Е)/(9-13)
	+2°C… +4°C
	

	
	Холодильная камера №2 хранения среза цветов, в осях (В-Е)/(13-17)
	+2°C… +4°C
	

	
	Система кондиционирование помещений «Сервисной зоны», в осях (В-Е)/(1-40)
	+20°C… +22°C
	

	
	Система кондиционирования помещений «Маточника», в осях (В-Д)/(6-7)
	+20°C… +22°C
	

	
	Холодильная камера для хранения черенков, в осях (А-Е)/(6-7)
	+2°C… +4°C
	

	
	Система кондиционирования помещений, в осях (Б-Е)/(17-19), (Б-Д)/(6-10)
	+10°C… +14°C
	

	
	Установка вакуумного прекулинга №1 (В-Д)/(13-14)
	+2°C… +4°C
	

	
	Установка вакуумного прекулинга №2 (В-Д)/(13-14)
	+2°C… +4°C
	


В соответствии с температурными режимами отсеков было принято решение о разделении холодильных установок по температурам кипения:

Таблица 2 – Системы хладоснабжения
	Температура кипения
	Обозначение системы
	Обозначение отсека
	Размещение агрегатной части
	Размещение конденсаторов

	+2°C
	A
	
	Помещение в осях

(7-9)/(Л-М)

на отметке +0.000
	На площадке в осях

(5-9)/(М1)

на отметке +5.600

	-4°C
	C
	
	Помещение в осях

(7-9)/(Л-М)

на отметке +0.000
	На площадке в осях

(5-9)/(М1)

на отметке +5.600

	-4°C
	D
	
	Помещение в осях

(7-9)/(Л-М)

на отметке +0.000
	На площадке в осях

(5-9)/(М1)

на отметке +5.600

	-6°C
	E
	
	Помещение в осях (6-7)/(Д-Д2) на отметке +0.000
	На площадке в осях

(7-8)/(Г-Д)

на отметке +7.200

	+7°C
	F1/F2/F3
	
	На площадке в осях

(7-8)/(Г-Д)

на отметке +7.200
	На площадке в осях

(7-8)/(Г-Д)

на отметке +7.200

	+2°C
	H
	
	Помещение в осях

(7-9)/(Л-М)

на отметке +0.000
	На площадке в осях

(5-9)/(М1)

на отметке +5.600

	-5°C
	VCUU.1
	
	Помещение в осях

(7-9)/(Л-М)

на отметке +0.000
	На площадке в осях

(5-9)/(М1)

на отметке +5.600

	-5°C
	VCUU.2
	
	Помещение в осях

(7-9)/(Л-М)

на отметке +0.000
	На площадке в осях

(5-9)/(М1)

на отметке +5.600


Основные показатели по проекту:

Таблица 3 – Основные показатели системы хладоснабжения
	Система
	Кипение/

конденсация
	Расчетное потребление холода, кВт
	Расчетная холодопроизводительность, кВт
	Установленная мощность, кВт

	SYST. A
	+2°C/+45°C
	406,50
	390,72
	143,70

	SYST. C
	-4°C/+45°C
	13,63
	25,60
	13,63

	SYST. D
	-4°C/+45°C
	13,63
	27,10
	13,63

	SYST. E
	-6°C/+45°C
	4,32
	8,52
	4,32

	SYST. F
	+7°C/+45°C
	12,61
	25,57
	11,53

	SYST. H
	+2°C/+45°C
	108,02
	109,00
	41,91

	VCUU.1
	-5°C/+45°C
	36,00
	36,00
	21,25

	VCUU.2
	-5°C/+45°C
	36,00
	36,00
	21,25


- категория пожаровзрывоопасности машинного отделения – В4;

- категория надежности электроснабжения – II;

- хладагенты – R507A, R407C, R410A;

- теплоноситель для охлаждения конденсаторов – воздух;

- хладоноситель для системы кондиционирования воздуха – вода.

К установке принято оборудование ведущих отечественных и зарубежных фирм-производителей:

- компрессоры «RefComp», «Invotech»;

- воздухоохладители «Lu-Ve»;
- блоки осушки и охлаждения «Lu-Ve»

- воздушные конденсаторы «SEST-LuVe»;
- кассетные и настенные фанкойлы «Royal Clima»;
- сплит-системы «Royal Clima»;
- пластинчатые теплообменники «Ridan»;

- кожухотрубные теплообменники «Refkar»;

- насосы «Vandjord»

- приборы автоматики и защиты «Ridan», «Danfoss», «OLAB», «Frigopoint»;

Все технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и других документов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных настоящим проектом мероприятий.
Главный инженер ______________________ Гладыш Д.Ю.
2. Характеристики системы хладоснабжения

2.1. Общая часть

Централизованное хладоснабжение камер и помещений разделено на системы по температурам испарения. 
Системы включают в себя: компрессорно-ресиверные агрегаты, размещенные в машинном отделении, конденсаторы с воздушным охлаждением, размещенные на открытой конденсаторной площадке на улице и воздухоохладители, размещенные в охлаждаемых камерах и помещениях.  

Для системы F1/F2/F3 предполагается расположение компрессорно-конденсаторных блоков на кровле здания и внутренние блоки охлаждения в офисных помещениях.
Данные по составу холодильных установок представлены в таблице:
Таблица 6 - Состав систем

	Система
	Кипение/

конд.
	Компрессорный агрегат/ККБ
	Конденсатор/ККБ
	Воздухоохладитель/фанкойл/сплит

	
	
	Модель
	Кол-во, шт.
	Модель
	Кол-во, шт.
	Помещение
	Модель 
	Кол-во, шт.

	SYST. A


	+2°C/

+45°C
	АКР_SRC-S-213_100_B3_КТИ + BK300 + ЩУХМ-ЩУНС
	2
	SLC6F 6582 H NEW
	2
	MROOM
23

6

7

18

21

22

60

36

53

85

92

54

88

58

89

64

78

65

59

70

90

69

68

104

76

71

72

74

80

79

91

77

105

75

83

84

100

101

56

123

103

112

111

106
115
56а
	F35HCW 272 N 4 E
MACS-I-W81P2
MACS-IC121P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-I-W51P2
MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W81P2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W81P2
MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W61P2
MACS-I-W61P2
MACS-I-W61P2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W51P2
MACS-IC45Р2 / MACS-I-CSPС2
MACS-IC45Р2 / MACS-I-CSPС2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W61P2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W51P2
MACS-IC61P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-IC61P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-I-W51P2
MACS-IC61P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W51P2
MACS-I-W51P2
MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-I-W51P2
MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-IC121P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-IC121P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-IC121P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-IC61P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-I-W51P2
MACS-IC61P2 / MACS-I-CSPС2
MACS-I-W51P2
MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
	1
1

2
1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

2

1
1
1

1

1

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

1
2

	SYST. C
	-4°C/

+45°C
	АКР_SP4HF200E-20Y_40_B2_M
	1
	SLC6F 6421 H NEW
	1
	28
	FLS45H 5314 E 7.SPEC
	2

	SYST. D

	-4°C/

+45°C
	АКР_4SP4HF200E-20Y_40_B2_M
	1
	SLC6F 6421 H NEW
	1
	29
	FLS45H 5314 E 7.SPEC
	2

	SYST. E

	-6°C/

+45°C
	АКР_YM102_15_B2_M
	1
	SLC5F 3320 H NEW
	1
	129
	F35HC 238 E 7
	1

	SYST. F1/F2/F3
	+7°C/

+45°C
	RC-PDC35HN/OUT
RC-PDC105HN/OUT
CO-E 36HNXA
	1

1

1
	RC-PDC35HN/OUT
RC-PDC105HN/OUT
CO-E 36HNXA
	1

1

1
	
	RC-PDC35HN/IN
RC-PDC105HN/IN
CO-4C 36HNXA/pan8D2
	1
1

1

	SYST. Н
	+2°C/

+45°C
	АКРц_2xSP4HF220X_120_В3_М
	1
	SLC6F 6441 H NEW
	1
	2
31
	F50HC 1612 N 4
F50HC 1620 N 4
	1
1

	VCUU.1
	-5°C/

+45°C
	COMP.UNT.1
	1
	COND
	1
	29
	HXV-2P/360
	1

	VCUU.2
	-5°C/

+45°C
	COMP.UNT.2
	1
	COND
	1
	29
	HXV-2P/360
	1


2.2. Холодильный агент
В качестве холодильного агента (хладагента) для систем C, D, E, H применен фреон R507A.
Для системы А применяется фреон R407C. Для системы F1/F2/F3 применяется фреон R410A.
2.2.1. Основные свойства фреона R507A
Фреон R507A – азеотропная смесь:

- R143A – 50% - трифторэтан;

- R125 – 50% - пентафторэтан.

Фреон R507A – бесцветный газ, сжиженный под давлением. Является неразрушающим озоновый слой хладагентом. Cохраняет постоянство процентного состава даже при неоднократных утечках.

Относится к группе 1 - невоспламеняющиеся нетоксичные холодильные агенты (по классификации по ГОСТ 12.2.142-99 и ПБ 09-592-03).

Фреон R507A:

− молекулярная масса 98,86 г/моль;

− температура кипения при атм. давлении -47,1°C;

− критическая температура 71,0°C;

− температурный глайд при атм. давлении 0К;

− потенциал разрушения озона ODP - 0;

− потенциал глобального потепления GWP - 3900;

− не горюч, не взрывоопасен;

− класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88 - 4.
2.2.2. Основные свойства фреона R407C
Фреон R407C – зеотропная смесь:

- R32 – 23% - дифторметан;

- R125 – 25% - пентафторэтан;
- R134а – 52% - тетрафторэтан.
Фреон R407C – бесцветный газ, сжиженный под давлением. Является неразрушающим озоновый слой хладагентом. Cохраняет постоянство процентного состава даже при неоднократных утечках.

Относится к группе 1 - невоспламеняющиеся нетоксичные холодильные агенты (по классификации по ГОСТ 12.2.142-99 и ПБ 09-592-03).

Фреон R407C:

− молекулярная масса 86,20 г/моль;

− температура кипения при атм. давлении -43,56°C;

− критическая температура 71,0°C;

− температурный глайд при атм. давлении 0К;

− потенциал разрушения озона ODP - 0;

− потенциал глобального потепления GWP - 1600;

− не горюч, не взрывоопасен;

− класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88 - 4.
2.2.3. Основные свойства фреона R410А
Фреон R410А – азеотропная смесь:

- R32 – 50% - дифторметан;

- R125 – 50% - пентафторэтан;

Фреон R410А – бесцветный газ, сжиженный под давлением. Является неразрушающим озоновый слой хладагентом. Cохраняет постоянство процентного состава даже при неоднократных утечках.

Относится к группе 1 - невоспламеняющиеся нетоксичные холодильные агенты (по классификации по ГОСТ 12.2.142-99 и ПБ 09-592-03).

Фреон R407C:

− молекулярная масса 86,46 г/моль;

− температура кипения при атм. давлении -51,50°C;

− критическая температура 72,0°C;

− температурный глайд при атм. давлении 0К;

− потенциал разрушения озона ODP - 0;

− потенциал глобального потепления GWP - 1890;

− не горюч, не взрывоопасен;

− класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88 - 4.
2.3. Выбор холодильного оборудования

В соответствии с технологическим заданием на проектирование утвержденным заказчиком и техническим данным по коэффициентам теплопередачи ограждающих конструкций холодильных камер и помещений определена тепловая нагрузка на холодильное оборудование.
Расчет тепловых нагрузок произведен по методике H.-J. Breider «Calcus des chambers froides», а также с учетом методики ВНТП 03-86 «Ведомственных норм технологического проектирования распределительных холодильников». 
Данные по расчетам приведены в таблице:

Таблица 7 – Расчет теплопритоков
	Помещение
по экспликации
	Наименование помещения
	Температура
помещения, С
	Расчетная тепловая
нагрузка, кВт
	Система

	
	
	
	
	

	MROOM
	Агрегатное помещение х/об
	+20… +30
	30.00
	A

	23
	Кабинет менеджера по цветам
	+18… +22
	5.94
	A

	6
	Коридор
	+18… +22
	25.05
	A

	7
	Кабинет менеджеров отгрузки
	+18…+22
	4.56
	A

	18
	Комната отдыха
	+18…+22
	7.55
	A

	21
	Кабинет заведующего складом
	+18…+22
	4.44
	A

	22
	Кабинет кладовщиков
	+18… +22
	7.30
	A

	60
	Кабинет начальника теплиц №7 и №8
	+18… +22
	4.28
	A

	36
	Бригадирская
	+18… +22
	6.01
	A

	53
	Комната приема пищи и отдыха
	+18… +22
	16.30
	A

	85
	Отдел защиты растений
	+18… +22
	4.71
	A

	92
	Отдел агрохимиков
	+18… +22
	5.87
	A

	54
	Серверная
	+18… +22
	5.03
	A

	88
	Наладчики
	+18… +22
	5.12
	A

	58
	Пост дежурных
	+18… +22
	5.12
	A

	89
	Главный инженер
	+18… +22
	4.63
	A

	64
	Отдел эксплуатации
	+18… +22
	4.16
	A

	78
	Отдел КиПИа
	+18… +22
	4.09
	A

	65
	Отдел снабжения
	+18… +22
	4.10
	A

	59
	Комната отдыха
	+18… +22
	5.12
	A

	70
	Комната отдыха
	+18… +22
	13.10
	A

	90
	Зам. Главного инженера
	+18… +22
	3.16
	A

	69
	Инженер-энергетик
	+18… +22
	3.16
	A

	68
	Главный механик
	+18… +22
	3.16
	A

	104
	Кабинет
	+18… +22
	5.75
	A

	76
	Юрисконсульт
	+18… +22
	4.94
	A


	71
	Кабинет зам. По производству
	+18… +22
	4.15
	A

	72
	Приемная директора
	+18… +22
	4.07
	A

	74
	Кабинет директора
	+18… +22
	8.36
	A

	80
	Комната переговоров
	+18… +22
	10.62
	A

	79
	Системный администратор
	+18… +22
	3.13
	A

	91
	Зам. Ген .по строительству и Инженер-строитель
	+18… +22
	5.29
	A

	77
	Руководитель коммерческого отдела
	+18… +22
	3.17
	A

	105
	Менеджер инвестиц. Проекта
	+18… +22
	3.24
	A

	75
	Зам. По безопасности
	+18… +22
	3.24
	A

	83
	Главный экономист
	+18… +22
	5.32
	A

	84
	Экономический отдел
	+18… +22
	8.15
	A

	100
	Главный бухгалтер
	+18… +22
	5.43
	A

	101
	Бухгалтерия
	+18… +22
	8.55
	A

	56
	Коридор
	+18… +22
	60.89
	A

	123
	Коридор
	+18… +22
	55.35
	A

	103
	Учебный класс, Конференц-зал (32 человек)
	+18… +22
	15.22
	A

	112
	Инспектор по кадрам
	+18… +22
	5.99
	A

	111
	Отдел ОТ и ТБ 
	+18… +22
	4.86
	A

	106
	Комната отдыха 
	+18… +22
	4.94
	A

	115
	Кабинет медосмотра
	+18… +22
	3.97
	A

	56a
	Коридор
	+18… +22
	19.97
	A

	28
	Холодильная камера №1 хранения среза цветов
	+2…+4
	25,60
	C

	29
	Холодильная камера №2 хранения среза цветов
	+2… +4
	27,10
	D

	129
	Холодильная камера для хранения черенков
	+2… +5
	8,52
	E

	2
	Производственный коридор (отгрузка)
	+10… +14
	45,96
	H

	32
	Зона сортировки, фасовки, упаковки
	+10… +14
	47,20
	H

	176
	Кабинет начальника маточника
	+18… +22
	2.90
	F1

	160
	Бригадирская
	+18… +22
	3.15
	F2

	177
	Комната приема пищи
	+18… +22
	6.56
	F3

	29
	Установка вакуумного прекулинга №1
	+2… +4
	36.00
	VCUU.1

	29
	Установка вакуумного прекулинга №2
	+2… +4
	36.00
	VCUU.2


2.3.1. Компрессорные агрегаты

Ввиду высокой ответственности объекта проектирования, а также невозможности остановки объекта на длительные ремонты в процессе его эксплуатации, при проектировании компрессорных агрегатов были выбраны следующие принципы комплектации:

1) Дробление холодильной мощности агрегата по компрессорам.
2) Применение комплектов регулирования производительности для среднетемпературных единиц.
3) Максимальная унификация используемых моделей компрессоров и применяемой автоматики для снижения количества сервисных единиц и их узлов.
Ввиду вышеперечисленного в проекте принято решение об использовании в составе агрегатов полугерметичных поршневых компрессоров, спиральных, а также компактных винтовых компрессоров производства «RefComp» и «Invotech», т.к. данное оборудование отвечает заложенными принципам. Компрессоры данного производителя хорошо зарекомендовало себя на действующих объектах.
Компрессоры подобраны на установленных рабочих режимах с помощью расчетной программы компании-производителя.
К установке приняты компрессорные агрегаты производства ООО «РЯД-Сервис» г. Барнаул, Россия.
2.3.1.1.  Система A (SYST. A)
Компрессорный агрегат SRC-S-213_100_B3_КТИ + BK300 + ЩУХМ – 2 шт.


Каждый агрегат спроектирован на базе компрессора SRC-S-213 в количестве – 1 шт.
Холодопроизводительность агрегата на расчетном рабочем режиме +2.7°C/+45°C составляет 
Q= 193,00 кВт х 2 шт. = 386,00 кВт.
2.3.1.2. Система C (SYST. C)

Компрессорный агрегат АКР_SP4HF200E_40_B2_M + 2xEVAP + BK60 + ЩУХМ + ЩЭРВ + ЩИ – 1 шт.

Агрегат спроектирован на компрессоре SP4HF200E в количестве – 1 шт.

Холодопроизводительность агрегата на расчетном рабочем режиме -4°C/+45°C составляет 
Q= 36,80 кВт.

2.3.1.3. Система D (SYST. D)

Компрессорный агрегат АКР_SP4HF200E_40_B2_M + 2xEVAP + BK60 + ЩУХМ + ЩЭРВ + ЩИ – 1 шт.

Агрегат спроектирован на компрессоре SP4HF200E в количестве – 1 шт.

Холодопроизводительность агрегата на расчетном рабочем режиме -4°C/+45°C составляет 
Q= 36,80 кВт.

2.3.1.4. Система E (SYST. E)

Компрессорный агрегат АКР_YM102_15_B2_M + EVAP + BK25 + ЩУХМ + ЩУХК + ЩИ – 1 шт.

Агрегат спроектирован на компрессоре YM102E1G-100 в количестве – 1 шт.

Холодопроизводительность агрегата на расчетном рабочем режиме -6°C/+45°C составляет 
Q= 11,82 кВт.

2.3.1.5. Система F (SYST. F)

Подсистема F1

Кондиционер сплит-система RC-PDC35HN – 1 шт.

Холодопроизводительность системы на расчетном рабочем режиме +7°C/+45°C составляет 
Q= 3,67 кВт.
Подсистема F2
Кондиционер сплит-система RC-PDC105HN – 1 шт.

Холодопроизводительность системы на расчетном рабочем режиме +7°C/+45°C составляет 
Q= 10,7 кВт.

Подсистема F3
Кондиционер сплит-система CO-4C 48HNXA/ CO-E 48HNXA – 1 шт.

Холодопроизводительность системы на расчетном рабочем режиме +7°C/+45°C составляет 
Q= 11,2 кВт.

2.3.1.6. Система H (SYST. H)

Компрессорный агрегат АКРц_2xSP4HF220E_120_В3_М + 2хEVAP + ВК170 + ЩУХМ + 2хЩУХК +2хЩИ – 1 шт.

Агрегат спроектирован на компрессоре SP4HF220E в количестве – 2 шт.
Холодопроизводительность системы на расчетном рабочем режиме +2°C/+45°C составляет 
Q= 109,00 кВт.

2.3.1.7. Система VCUU.1
Компрессорный агрегат в составе установки вакуумного прекулинга HXV-2P/360.
Холодопроизводительность системы на расчетном рабочем режиме -5°C/+45°C составляет 
Q= 36,00 кВт.

2.3.1.8. Система VCUU.2
Компрессорный агрегат в составе установки вакуумного прекулинга HXV-2P/360.
Холодопроизводительность системы на расчетном рабочем режиме -5°C/+45°C составляет 
Q= 36,00 кВт.

2.3.2. Ресиверы

Ресиверы предназначены для обеспечения запаса фреона для стабильной работы систем при изменении условий работы конденсаторов в течение года. Также предназначены для слива жидкого фреона со стороны испарителей для проведения ремонтных и сервисных работ. Емкость ресиверов подобрана согласно емкости системы с учетом теплового расширения фреона.

Ресиверы являются частью агрегатных сборок и поставляются в их составе. Сосуды ресиверов произведены компанией «Frigopoint» г. Белгород и имеют все сопутствующие разрешительные документы.

Результаты подбора ресиверных блоков представлены в таблице:

Таблица 8 – Ресиверные блоки
	Система
	Ресиверный блок

	
	Кол-во, шт.
	Емкость, л

	SYST. A
	2
	200,0

	SYST. C
	1
	40,0

	SYST. D
	1
	40,0

	SYST. E
	1
	16,0

	SYST. H
	1
	120,0

	VCUU.1
	1
	30,00

	VCUU.2
	1
	30,00


2.3.3. Конденсаторы
К установке приняты воздушные конденсаторные блоки производства «Lu-Ve».
Подборе конденсаторных блоков были выбраны следующие критерии, прямо влияющие на эксплуатацию оборудования:

1) Конденсаторы подобраны с учетом работы в жаркий период года и наличия загрязнений, в том числе и неустранимых. Расчет температуры наружного воздуха жаркого периода года произведен согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» по формуле:

TP= 0,4 * TСРЕД.МАКС. + 0,6 * TАБС.МАКС.
TP – расчетная температура наружного воздуха, ºС

TСРЕД.МАКС. – средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца ºС

TАБС.МАКС. – абсолютная максимальная температура воздуха, ºС

Согласно СП 131.13330.2020 для г. Барнаула, Алтайский край данные величины составляют:

TСРЕД.МАКС. = +26,6 ºС

TАБС.МАКС. = +38,0 ºС

TP= 0,4 * +26,6 + 0,6 * +38,0 = +33,44ºС ≈ +33ºС
2) Соотношение количества вентузлов в конденсаторе по отношению к количеству компрессоров в агрегате – не менее 2/1. При выходе из строя одного вентузла (до момента устранения неисправности) с учетом запаса производительности система гарантированно остается в рабочем состоянии.

3) Максимальная унификация вентузла конденсатора как ремонтной единицы4) Применение частотных преобразователей для управления работой вентиляторов конденсаторных блоков. 

5) Максимальная унификация модельного ряда применяемых аппаратов.

Конденсаторы устанавливаются на открытой подготовленной площадке над агрегатным помещением. Конструктив конденсаторной площадки, в соответствии с габаритом и весом устанавливаемых аппаратов, разрабатывается в разделах 09-2023ПР-ТР3-Т данного проекта.
Подбор конденсаторных блоков произведен с помощью программы производителя оборудования с актуальным обновлением баз данных. Данные о принятых к установке конденсаторных блоках представлены в таблице:
Таблица 9 – Конденсаторные блоки

	Система
	Требуемая производительность конденсации, кВт
	Конденсаторный блок


	
	
	Обозначение
	Модель
	Кол-во, шт.
	Расчетная производительность конденсаторов, кВт при dT=12K
	Объемный расход воздуха, м3/час
	Установленная мощность, кВт

	SYST. A


	598,00
	A_COND


	SLC6F 6582 H NEW
	2
	643,98


	129 800
	41,60

	SYST. C


	61,22
	C_COND


	SLC6F 6421 H NEW
	1
	66,45
	34 000
	5,20

	SYST. D

	61,22
	D_COND


	SLC6F 6421 H NEW
	1
	66,45
	34 000
	5,20

	SYST. E

	24,60
	E_COND


	SLC5F 3320 H NEW
	1
	25,69
	15 600
	1,42

	SYST. F1/F2/F3

	
	
	RC-PDC35HN/OUT

RC-PDC105HN/OUT

CO-E 36HNXA
	1

1

1
	
	
	1,68
4,85
5,00

	SYST. H

	143,40
	G_COND
	SLC6F 6442 H NEW
	1
	160,48
	68 000
	10,4

	VCUU.1

	00
	VCUU.1_COND
	COND
	1
	00
	27 000
	5,20

	VCUU.2

	00
	VCUU.2_COND
	COND
	1
	00
	27 000
	5,20


2.3.4. Воздухоохладители и фанкойлы
К установке приняты воздухоохладители производства «Lu-Ve». Аппараты подобраны согласно расчетным данным потребления холода, а также сообразно выполняемой задаче. 

К установке приняты фанкойлы производства «Royal Clima». Аппараты подобраны согласно расчетным данным потребления холода, а также сообразно выполняемой задаче. 

Подбор воздухоохладителей с учетом технических особенностей проекта произведен с помощью программы производителя оборудования с актуальным обновлением баз данных.

При выборе воздухоохладителей были выбраны следующие критерии, прямо влияющие на эксплуатацию оборудования:

1) Возможность размещения аппаратов в межстеллажных проходах.
2) Выбор в пользу аппаратов с большим количеством ветузлов меньшего диаметра против аппаратов аналогичной производительности с вентузлами большего диаметра, для возможности беспрепятственного продува над верхним рядом паллетов на стеллажах. Вентузлы всех аппаратов находятся выше верхнего яруса паллетной укладки.
3) Унификация типа применяемых вентузлов для всех аппаратов для сокращения числа сервисных единиц. 
4) Для воздухоохладителей для помещений с температурным режимом +2ºС… +5ºС выбран способ оттайки электрическими ТЭНами, как наиболее рациональный, наименее затратный в плане себестоимости, сопоставимый по эксплуатационным затратам с другими способами оттайки, а также наиболее простой в плане эксплуатации для сервисных организаций. Данный метод оттайки хорошо зарекомендовал себя в течение длительного срока эксплуатации на действующих объектах конечного Заказчика.

5) Для холодильных камер хранения среза хризантемы применены воздухоохладители специализированной агро-серии FLS.

6) Для помещений 2 и 32, ввиду наличия в них работающих людей, предусмотрены текстильные воздуховоды для создания направленного потока воздуха и соблюдения условия микролимата согласно санитарных норм. 
Данные о принятых к установке аппаратах представлены в таблице:
Таблица 10 - Воздухоохладители
	Помещение
по экспликации
	Наименование помещения
	Темпеатура
помещения, С
	Модель ВОПа/фанкойла
	Холодопроизводительность
ВОПов/фанкойлов, кВт
	Система

	
	
	
	
	
	

	MROOM
	Агрегатное помещение х/об
	+20… +30
	F35HCW 272 N 4 E
	32.70
	A

	23
	Кабинет менеджера по цветам
	+18… +22
	MACS-I-W81P2
	8.00
	A

	6
	Коридор
	+18… +22
	MACS-IC121P2 / MACS-I-CSPС2
	24.00
	A

	7
	Кабинет менеджеров отгрузки
	+18…+22
	MACS-I-W51P2
	8.00
	A

	18
	Комната отдыха
	+18…+22
	MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
	8.00
	A

	21
	Кабинет заведующего складом
	+18…+22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	22
	Кабинет кладовщиков
	+18… +22
	MACS-I-W81P2
	8.00
	A

	60
	Кабинет начальника теплиц №7 и №8
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	36
	Бригадирская
	+18… +22
	MACS-I-W81P2
	8.00
	A

	53
	Комната приема пищи и отдыха
	+18… +22
	MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
	16.00
	A

	85
	Отдел защиты растений
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	92
	Отдел агрохимиков
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	54
	Серверная
	+18… +22
	MACS-I-W61P2
	6.00
	A

	88
	Наладчики
	+18… +22
	MACS-I-W61P2
	6.00
	A

	58
	Пост дежурных
	+18… +22
	MACS-I-W61P2
	6.00
	A

	89
	Главный инженер
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	64
	Отдел эксплуатации
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	78
	Отдел КиПИа
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	65
	Отдел снабжения
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	59
	Комната отдыха
	+18… +22
	MACS-IC45Р2 / MACS-I-CSPС2
	4.50
	A

	90
	Комната отдыха
	+18… +22
	MACS-IC45Р2 / MACS-I-CSPС2
	9.00
	A

	69
	Зам. Главного инженера
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	68
	Инженер-энергетик
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	104
	Главный механик
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	6.00
	A

	76
	Кабинет
	+18… +22
	MACS-I-W81P2
	5.00
	A

	71
	Юрисконсульт
	+18… +22
	MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
	5.00
	A

	72
	Кабинет зам. По производству
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	74
	Кабинет директора
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	6.00
	A

	80
	Комната переговоров
	+18… +22
	MACS-I-W61P2
	12.00
	A

	79
	Системный администратор
	+18… +22
	MACS-I-W61P2
	5.00
	A

	91
	Зам. Ген .по строительству и Инженер-строитель
	+18… +22
	MACS-I-W61P2
	6.00
	A

	77
	Руководитель коммерческого отдела
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	105
	Менеджер инвестиц. Проекта
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	10.00
	A

	75
	Зам. По безопасности
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	83
	Главный экономист
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	5.00
	A

	84
	Экономический отдел
	+18… +22
	MACS-IC45Р2 / MACS-I-CSPС2
	8.00
	A

	100
	Главный бухгалтер
	+18… +22
	MACS-IC45Р2 / MACS-I-CSPС2
	5.00
	A

	101
	Бухгалтерия
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	8.00
	A

	56
	Коридор
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	60.00
	A

	123
	Коридор
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	60.00
	A

	103
	Учебный класс, Конференц-зал (32 человек)
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	12.00
	A

	112
	Инспектор по кадрам
	+18… +22
	MACS-I-W81P2
	6.00
	A

	111
	Отдел ОТ и ТБ 
	+18… +22
	MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
	5.00
	

	106
	Комната отдыха 
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	6.00
	A

	115
	Кабинет медосмотра
	+18… +22
	MACS-I-W51P2
	8.00
	A

	56a
	Коридор
	+18… +22
	MACS-I-W61P2
	16.00
	A

	28
	Холодильная камера №1 хранения среза цветов
	+2…+4
	FLS45H 5314 E 7.SPEC
	40.60
	C

	29
	Холодильная камера №2 хранения среза цветов
	+2… +4
	FLS45H 5314 E 7.SPEC
	40.60
	D

	
	
	
	
	
	

	129
	Холодильная камера для хранения черенков
	+2… +5
	F35HC 238 E 7
	13.00
	E

	2
	Производственный коридор (отгрузка)
	+10… +14
	F50HC 1612 N 4
	42.50
	H

	32
	Зона сортировки, фасовки, упаковки
	+10… +14
	F50HC 1620 N 4
	67.80
	H

	176
	Кабинет начальника маточника
	+18… +22
	RC-PDC35HN/IN
	3.67
	F1

	160
	Бригадирская
	+18… +22
	RC-PDC105HN/IN
	10.70
	F2

	177
	Комната приема пищи
	+18… +22
	CO-4C 36HNXA/pan8D2
	11.20
	F3

	29
	Установка вакуумного прекулинга №1
	+2… +4
	
	36.00
	VCUU.1

	29
	Установка вакуумного прекулинга №2
	+2… +4
	
	36.00
	VCUU.2



2.4. Технология прекулинга
Основной технологией применяемой в данном проекте является технология предварительного охлаждения (прекулинга) готовой продукции – среза цветка хризантемы перед последующем перемещения в помещение основного хранения. Также процесс интенсивного предварительного охлаждения позволяет эффективно замедлить биохимические процессы внутри среза цветка и хорошо влияет на его последующее длительное хранение до момента реализации покупателю.
Данная технология предусматривает интенсивное предварительное охлаждение собранного, откалиброванного и упакованного в транспортную тару (гофрокороб) среза хризантемы. Также в процессе прекулинга предусматривается корректировка рабочей влажности внутри упаковок для предотвращения запревания и загнивания хризантемы.
После сортировочно-подрезной машины упакованный цветок на паллетах помещается в установки вакуумного прекулинга. Охлаждение массы цветка происходит за счет понижения температуры до +2ºС… +5ºС и понижении давления. Расчетное время охлаждения загружаемой партии цветка составляет 15-30 мин. Конечная температура внутри массы цветка +2ºС… +5ºС.

Предусмотрена установка двух установок вакуумного прекулинга на 2 (два) паллетоместа по одной в камерах хранения в осях (Б-Е)/(13-17). Для размещения устновок вакуумирования и охлаждения предусматривается резервное место в агрегатном помещении в осях (А-Б)/(7-11) и резервное место на конденсаторной площадке для размещения конденсаторных блоков холодильных машин.
2.5. Планировочные решения


Машинное отделение (агрегатное помещение) «Сервисной зоны» располагается в помещении 26 в осях (7-11)/(А-Б) на отметке +0.000. 
Температурный режим агрегатного помещения согласно нормативной документации изготовителей оборудования, входящего в состав агрегатных сборок и шкафов управления, должен находиться в диапазоне +5ºС… +35ºС. Для обеспечения температурного режима в летний период данным разделом проекта предусматривается установка промышленного фанкойла для кондиционирования данного помещения.

Машинное отделение (агрегатное помещение) «Маточника» располагается в венткамере в помещении в осях (7-9)/(Д-Д2) на отметке +0.000. 

Ввиду малой единицы холодильного оборудования дополнительное охлаждение агрегатного помещения не предусматривается.

Воздухоохладители размещаются на потолке камер в соответствии с разработанной схемой размещения. Верхняя отметка при размещении воздухоохладителей в помещениях составляет +4,000. Крепление воздухоохладителей через потолочную панель к вспомогательной конструкции для распределения веса аппарата на панели крыши.
Фреоновые трубопроводы, а также силовые кабельные и управляющие кабельные линии располагаются выше уровня потолка. Крепление монтажных конструкций для трубопроводов и кабеленесущих конструкций производится на монтажную подсистему согласно весовых нагрузок и допустимых способов крепления к основной конструкции теплицы, без нарушения прочности последней.
Шкафы управления работой воздухоохладителей располагаются в агрегатном помещении. Около ворот охлаждаемых камер и помещений располагаются щиты индикации ЩИ для возможности контроля текущего температурного режима рабочим персоналом без подъема в агрегатное помещения или обращения к системе мониторинга.
Взаимное расположение оборудования обеспечивает свободные безопасные проходы и доступ ко всем частям оборудования трубопроводной арматуры, трубопроводам, приборам КИПиА и другим системам и элементам оборудования для обслуживания и ремонта.

Необходимые проходы между выступающими частями оборудования выдержаны в соответствии с 
Приказом №1104н от 23.12.2014 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок» и рекомендациями изготовителей.


Прокладка трубопроводов выполнена таким образом, чтобы в местах прохода людей расстояние между низом трубы и полом было не менее 2-х метров.

Арматура, требующая постоянного обслуживания, установлена на высоте не более 1,8 м от пола или имеет площадки для обслуживания.
2.6. Потребление электроэнергии
Данные о потреблении электроэнергии, а также о рабочих токах оборудования с распределением по шкафам управления приведены в таблице.

Таблица 12 – Потребление электроэнергии

	Система/
помещение
	Шкаф управления
	Максимальный рабочий ток компрессора, согласно данным завода изготовителя , А
	Теоретический максимальный рабочий ток компрессора, А (выход в рабочий режим)
	Номинальный рабочий ток компресора, А
(при достижении заданного температурного режима камеры)
	Потребляемая мощность, кВт
	Ток рабочий (максимальный), А
	Ток рабочий (макс., теоретический), А
	Ток рабочий (номинальный), А
	Номинал вводного устройства, А
	Тип электропитания

	SYST.А
	АКР_SRC-S-213_100_B3_КТИ + BK300
	144
	117,15
	90,3
	124,3
	182,4
	155,55
	128,7
	200,00
	3ф/380В

	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	SYST.А
	АКР_SRC-S-213_100_B3_КТИ + BK300
	144
	117,15
	90,3
	124,3
	182,4
	155,55
	128,7
	200,00
	3ф/380В

	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	SYST.А
	АНС.1_2xPUMP.1
	-
	- 
	 
	37,23
	53,8
	53,8
	53,8
	63,00
	3ф/380В

	SYST.А
	АНС.2_2xPUMP.2 
	 -
	-
	 
	54,7
	79
	79
	79
	125,00
	3ф/380В

	SUST.С
	АКР_SP4HF200E_40_B2_M + 2xEVAP + BK60
	33,2
	28,3
	23,4
	21,4
	42,8
	37,9
	33
	63,00
	3ф/380В

	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	SYST. D
	АКР_SP4HF200E_40_B2_M + 2xEVAP + BK60
	33,2
	28,3
	23,4
	21,4
	42,8
	37,9
	33
	63,00
	3ф/380В

	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	SYST.E
	АКР_YM102_15_B2_M + EVAP + BK25
	10,8
	9,385
	7,97
	8,5
	17
	15,585
	14,17
	25,00
	3ф/380В

	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СИСТ.

H
	АКРц_2xSP4HF220E_120_В3_М + 2хEVAP + ВК170 + ЩУХМ
	33,2
	29,4
	25,10
	49,91
	94,4
	86,0
	78,2
	125,00
	3ф/380В

	MROOM
26
	F35HCW 272 N 4 E
	-
	-
	-
	-
	2,73
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение 

23
	MACS-I-W81P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
6
	MACS-IC121P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
7
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
18
	MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
21
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
22
	MACS-I-W81P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
60
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
36
	MACS-I-W81P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	10
	1ф/220В

	Помещение
53
	MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	2x16
	1ф/220В

	Помещение

85
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
92
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
54
	MACS-I-W61P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
88
	MACS-I-W61P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
58
	MACS-I-W61P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
89
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
64
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
78
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
65
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
59
	MACS-IC45Р2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
70
	MACS-IC45Р2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	2x16
	1ф/220В

	Помещение

90
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
69
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
68
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
104
	MACS-I-W61P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
76
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
71
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
72
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
74
	MACS-IC61P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
80
	MACS-IC61P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	2х16
	1ф/220В

	Помещение
79
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
91
	MACS-IC61P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
77
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
105
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
75
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
83
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
84
	MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
100
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
101
	MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
56
	MACS-IC121P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	5х16
	1ф/220В

	Помещение
123
	MACS-IC121P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	5х16
	1ф/220В

	Помещение
103
	MACS-IC121P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
112
	MACS-IC61P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
111
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
106
	MACS-IC61P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
115
	MACS-I-W51P2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
56а
	MACS-IC81P2 / MACS-I-CSPС2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	2х16
	1ф/220В

	Помещение
176
	RC-PDC35HN/IN
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
160
	RC-PDC105HN/IN
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
177
	CO-4C 36HNXA/pan8D2
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	16
	1ф/220В

	Помещение
28
	FLS45H 5314 E 7 SPEC.BTF FAN
	-
	-
	-
	-
	37,283
	-
	-
	50
	3ф/380В


Помещение

	29
	FLS45H 5314 E 7 SPEC.BTF FAN
	-
	-
	-
	-
	37,283
	-
	-
	50
	3ф/380В

	Помещение
129
	F35HC 238 E 7
	-
	-
	-
	-
	14,37
	-
	-
	25
	1ф/220В

	Помещение

2
	F50HC 1612 N 4
	
	
	
	
	4,35
	
	
	10
	3ф/380В

	Помещение
31
	F50HC 1620 N 4
	
	
	
	
	5,80
	
	
	10
	3ф/380В

	VCUU.1
	Установка вакуумного прекулинга №1
	
	
	
	
	44,00
	
	
	63
	3ф/380В

	VCUU.2
	Установка вакуумного прекулинга №2
	
	
	
	
	44,00
	
	
	63
	3ф/380



Ток рабочий теоретический, максимальный расcчитан исходя из того, что система работает в штатном режиме, проектные температурные режимы достигнуты. Система координированного ввода в работу компрессоров работает в штатном режиме, координированная оттайка настроена на всей территории холодильных камер
В случае неблагоприятных условий (сброс координированного ввода компрессоров в работу, превышение нормативной температуры в агрегатном помещении, аномально высокая температура уличного воздуха, поступление продукции ненормативной температуры и другое) есть вероятность превышения "теоретически максимального" тока, а вместе с ним - выключение вводного автомата холодильного оборудования.


Согласно ПУЭ, автоматический выключатель (АВ) выбирают по номинальному току I н.вык выключателя и номинальному току I н.расц расцепителя.

- I н.расц =I дл /К т , где

- I дл =I н.дв – длительный ток в линии,

- I н.дв – номинальный ток двигателя,

- К т – тепловой коэффициент, учитывающий условия установки АВ.

- К т =0,85 – для установки в закрытых шкафах.

- 1,1 — коэффициент запаса — учитывает погрешность расчета, отклонение величины питающего напряжения и т.д. (может применяться другое значение коэффициента запаса, однако оно в любом случае не должно быть меньше чем 1,1).
Характеристики АВ - «C» — 10 × I ном.автомата
Ток компрессоров суммируется с током вентиляторов.

2.7. Расход рабочих веществ

В работе систем хладоснабжения используются:
- фреон R507A;

- фреон R407C;

- фреон R410A;

- вода;
- компрессорное смазочное масло «Errecom» RL-POE32 (или аналог разрешенный компанией-производителем).
- компрессорное смазочное масло «Errecom» RL-POE170 (или аналог разрешенный компанией-производителем).

Вместимость систем представлена в таблице:
Таблица 13 – Вместимость систем

	№ п/п
	Рабочее вещество
	Ед. изм.
	Вместимость

	1
	Фреон R507A
	кг
	660,00

	2
	Фреон R407C
	кг
	160,00

	3
	Фреон R410A
	кг
	12,00

	4
	Вода
	л
	28 600,00

	4
	«Errecom» RL-POE32
	л
	112,00

	5
	«Errecom» RL-POE170
	л
	20,00


Годовой расход рабочих веществ представлен в таблице: 

Таблица 14 – Расход по рабочим веществам

	№ п/п
	Рабочее вещество
	Ед. изм.
	Расход в год
	Примечание

	1
	Фреон R507A – 10% от заправки 
	кг
	66,00
	Компенсация утечек

	2
	Фреон R407C – 10% от заправки
	кг
	16,00
	Компенсация утечек

	3
	Фреон R410A – 10% от заправки
	кг
	1,20
	Компенсация утечек

	4
	Вода - 5% от заправки
	л
	1430,0
	Компенсация утечек

	5
	Масло «Errecom» RL-POE32 – 10% от заправки
	л
	11,2
	Компенсация утечек;

Замена масла в полном объеме не чаще 1 (одного) раза в год

	6
	Масло «Errecom» RL-POE170 – 10% от заправки
	л
	2,0
	Компенсация утечек;

Замена масла в полном объеме не чаще 1 (одного) раза в год


Примечание:

- необходимость замены масла определяется его физико-химическими показателями на основе проведенного анализа, а также регламентирована инструкцией по эксплуатации компрессоров разработанной заводом-изготовителем.

2.8. Трубопроводы
2.8.1. Фреоновые трубопроводы
Связь между агрегатной частью и воздухоохладителями осуществляется системой трубопроводов для циркуляции хладагента. 
Трубопроводы фреона относятся к группе В, IV категории.
Для прокладки трубопроводов применять специальные медные трубы, предназначенные для холодильных установок. Толщина стенок трубопроводов, принятых в проекте, определена исходя из расчетного рабочего давления и с учетом технологической и коррозионной прибавок, учитывающих расчетный срок службы трубопроводов не менее 15 лет.

При прокладке трубопроводов соблюдать уклоны: всасывающий и нагнетательный трубопроводы 10-12 мм на каждый метр по ходу потока. 
На вертикальных участках нагнетательных трубопроводов на 2,5-3,0 м необходимо выполнить маслоподъемные петли и контрпетли. 
Нагнетательные трубопроводы в конденсаторы выполнить с разделением на основную и обводную линии.
2.8.2. Трубопроводы хладоносителя

Трубопроводы для хладоносителя выполняются из полиэтилена низкого давления. Обвязка трубопроводов осуществляется с помощью электросварных фитингов различно конфигурации обеспечивающих возможность построения запроектированных трасс.
2.9. Теплоизоляция трубопроводов

Оборудование, трубопроводы и арматура, имеющие температуру стенки ниже +12°C, изолируются.
Толщина теплоизоляции определяется на основании расчета «точки росы».

В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов и оборудования применена изоляция из вспененного каучука класса горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-09-97, материал не распространяет пламени и не поддерживает горения) фирмы «K-FLEX» марки «K-FLEX ST».

Принята теплоизоляция с толщиной стенки 13 мм.

Теплоизоляция трубопроводов производится после их испытания на прочность и плотность и устранения всех обнаруженных при этом дефектов.

При монтаже изоляции руководствоваться документацией фирмы-поставщика изоляции.
3. Промышленная безопасность

3.1. Мероприятия по защите от шума и вибрации, технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда

Для рабочих, занятых на холодильной установке, характерны следующие производственные факторы: повышенная и пониженная температура поверхности оборудования, повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте.

Источником шума и вибрации являются работающие компрессоры, насосы, вентиляторы. Большую часть времени обслуживающий персонал находится вне помещения холодильной установки. При необходимости непосредственного наблюдения и управления работой для защиты от шума применяются индивидуальные средства защиты.

Снижение шума и вибрации достигается следующими мероприятиями:

− применением компрессорных агрегатов с маслоотделителями, позволяющими гасить пульсации потока газа, и/или выносными глушителями;

− отделением фундаментов под компрессоры и насосы от фундаментов здания;

− статической и динамической балансировкой компрессорного, насосного оборудования и вентиляторов;

− своевременным проведением ППР, уменьшением зазоров в соединениях,

− применением средств индивидуальной защиты;

− применением системы автоматики.

Разряд зрительных работ в машинном отделении IV, на кровле IX. 
Для защиты человека от поражения током и защиты от пожара при однофазном замыкании в результате повреждения изоляции электрических элементов применяются системы защитного заземления, зануления и защитного отключения.
3.2. Монтаж и испытания холодильных систем

При монтаже и испытаниях холодильной системы руководствоваться документацией фирм-изготовителей оборудования, арматуры, приборов и средств автоматизации, и следующими нормативными документами:

- ПБ 09-592-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" утв. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- СНиП 3.05.05-84. «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Типовая инструкция по организации проведения газоопасных работ.

При производстве сварочных работ и резке металлов должны быть выполнены требования следующих документов:

- ОСТ 26.260.03-2001 «Сварка в химическом машиностроении. Основные положения»;

- ГОСТ 12.2 007.8-75 «Устройства электросварочные и для плазменной обработки».

Требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные. Требования безопасности»;

- ГОСТ 9467-75 «Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей»;

- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов».

При производстве паяльных работ должны быть выполнены требования следующих документов:
- ГОСТ 17349-79 «Пайка. Классификация способов»,

- ГОСТ 19249-73 «Соединения паяные. Основные типы и параметры»,

- ГОСТ 19248-90 «Припои. Классификация».

Руководители и специалисты организации, выполняющей строительно-монтажные работы, должны быть аттестованы на знание требований промышленной безопасности.

Монтаж трубопроводов следует производить в соответствии с требованиями «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; разработанного плана производства работ (ППР) и проекта. Отступление от проекта и ППР без проведения согласования в установленном порядке не допускается.

Для трубопроводов V категории производится пооперационный контроль сварных соединений в соответствии с требованиями «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

После окончания монтажа каждую линию трубопроводов проверить на соответствие проекту, наличие всей арматуры, врезок, бобышек, и т.п. После чего, для удаления окалины и других загрязнений из трубопроводов, необходимо каждую линию продуть сжатым осушенным воздухом.

Продувка (очистка) трубопроводов должна производиться сжатым очищенным от масла воздухом давлением 0,6 МПа. Качество сжатого воздуха должно соответствовать 5 классу по ГОСТ 17433-80. Продолжительность продувки должна составлять не менее 10 минут. Линия трубопровода считается чистой, если в струе выходящего воздуха не будет загрязняющих трубопровод частиц. Продувать линии следует последовательно. Во время продувки снимается регулирующая, предохранительная арматура и устанавливаются заглушки и катушки.
После монтажа системы, перед заполнением хладагентом необходимо провести испытание ее на прочность и плотность.

При испытании на прочность и плотность испытываемый участок трубопровода должен быть отсоединении от аппаратов и других трубопроводов заглушками. При проведении испытаний вся запорная арматура, установленная на трубопроводе, должна быть полностью открыта, сальники уплотнены; на месте регулирующих клапанов и измерительных устройств должны быть установлены монтажные катушки; все врезки, штуцера, бобышки должны быть заглушены.

Испытания, вакуумирование и осушку холодильной машины проводить в соответствии с инструкциями завода-изготовителя агрегата.

После окончания испытаний и устранения дефектов, провести вакуумирование системы хладоновых трубопроводов до давления 0,005 МПа. Систему выдерживать под вакуумом в течение 18 часов, при этом фиксировать давление через каждый час. Допускается повышение давления в первые 6 часов до 0,0075 МПа, затем давление должно оставаться постоянным.

Тепловая изоляция трубопроводов производится после их испытания на прочность и плотность и устранения всех обнаруженных при этом дефектов. До проведения изоляционных работ поверхность трубопроводов должна быть очищена. При монтаже изоляции руководствоваться документацией фирмы-поставщика изоляции.

Сдача-приемка системы трубопроводов после монтажа должна осуществляться в соответствии с требованиями "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" утв. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 и СНиП 3.05.05-84.

Устье трубопровода для аварийного выброса хладагента от предохранительных клапанов в атмосферу должно быть отдалено от окон, дверей, воздухоприемных отверстий и располагаться выше их не менее чем на 2 м и не менее чем в 5 м от уровня земли. Струю выпускаемого хладагента не допускается направлять вниз, устье трубы должно быть защищено от атмосферных осадков.

3.3. Мероприятия по охране окружающей среды

Холодильная установка производит выработку холода для технических целей. Технологическая схема предусматривает циркуляцию хладагента по замкнутому контуру и оснащена необходимым набором средств защиты от выбросов и утечек фреона.

Элементы холодильной установки соединены герметично бесшовными трубами, арматура бесфланцевая, приварная.
Во время работы холодильной установки в нормальном режиме могут образовываться:

- газообразные отходы фреона, образующиеся при вскрытии элементов холодильной установки при техническом обслуживании и ремонте;

- жидкие отходы в виде отработанного смазочного масла;

- твердые отходы при нормальной работе установки отсутствуют.

Пар фреона, выделяющийся через неплотности, удаляется из помещения естественной вентиляцией. Предельно допустимая концентрация (ПДК) фреонов R507A и R407C в воздухе рабочей зоны составляет 1000 ppm.

Годовые потери хладона при эксплуатации холодильной установки не превышают 10% от общей массы хладона в системе (по данным ВНТП 03-86 Минторга СССР), что составляет около 330 кг в год.

Отработанное масло выпускается через шланг в транспортную емкость и отправляется на утилизацию. Повторное использование масла не допускается.
4. Автоматизация

4.1. Общая часть

В соответствии с ПБ 09-592-03 для холодильных систем, работающих на хладагентах группы 1 (фреон) и установленных вне взрывоопасных зон других объектов, взрывоопасность рабочей зоны не классифицируются и исполнение электрооборудования по степени его защиты не регламентируется. 
Так как суммарное количество компрессорного масла не превышает 300 л, все шкафы с установленным электрооборудованием должны быть степени защищенности IP33.
Автоматизация систем холодоснабжения предназначена для управления оборудованием, контроля параметров и защиты от вредного воздействия, влекущего за собой его повреждение.

В данном проекте автоматизации подлежит система холодоснабжения;

Системы автоматизации строятся на основе параметрических и свободно-программируемых контроллеров, обеспечивающих высокий уровень автоматизации и управления процессами охлаждения, а также процессом предварительного охлаждения (прекулинга).

Аппаратура для централизованного контроля, управления и аварийной защиты холодильных агрегатов и воздушных конденсаторов размещена в щитах управления, которые устанавливаются на рамах холодильных агрегатов.

Аппаратура для управления и контроля работой воздухоохладителей размещается в агрегатном помещении.

Системы холодоснабжения оснащаются необходимым набором средств автоматической защиты, которые предотвращают аварийные и опасные режимы в работе установки.

Каждая холодильная система оснащена комплексной системой автоматики, которая предусматривает выполнение следующих функций:

- защита от превышения давления нагнетания;

- защита от снижения давления всасывания;

- защита от перегрева электродвигателей компрессоров;

- защита от снижения давления в системе смазки компрессоров;

- регулирование давления конденсации в зимний период;
- индикация рабочих режимов;

- сигнализация опасных режимов работы.

Компрессорные агрегаты оборудованы манометрами и мановакуумметрами.
4.2. Автоматизация системы хладоснабжения

Управление работой компрессорных агрегатов и конденсаторов осуществляется с помощью параметрических контроллеров производительности. Данные контроллеры работают по сигналу датчика низкого давления, включая и отключая компрессоры или устройства разгрузки, установленные на компрессорах. 
Управление работой конденсаторов по параметру давления конденсации осуществляется с помощью параметрических контроллеров компрессорных агрегатов и работой в паре с частотными преобразователями для управления вентиляторами конденсаторных блоков по датчику высокого давления. 
Управление работой воздухоохладителей осуществляется с помощью параметрических контроллеров охлаждаемых помещений. Данные контроллеры осуществляют включение и отключение соленойдных вентилей на подаче жидкого фреона в испарители, включение и отключение вентиляторов, а также производят включение и контроль параметров электрооттайки воздухоохладителей. Применение специализированных исполнений контроллеров позволяет реализовать функцию координированной оттайки воздухоохладителей в одной режимном отсеке по принципу «master/slave».
Для визуального контроля температуры рабочим персоналом в камерах и охлаждаемых помещениях предусмотрены щиты индикации температуры, размещаемые в удобных для эксплуатации местах.
4.3. Система мониторинга и диспетчеризации
Проектом предусматривается интеграция в систему мониторинга и диспетчеризации для всего обхекта объекта. 

Все устанавливаемые контроллеры оснащаются модулями сетевой интеграции по протоколу Modbus RTU и Modbus TCP/IP. 
Приложения






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
�
�
�
�
�
�
�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
Разраб�
�
�
�
�
Литера�
Лист�
Листов�
�
Пров�
�
�
�
�
�
П�
�
1�
32�
�
�
�
�
�
�
�
�
Н. Контр.�
�
�
�
�
�
�
Утв�
�
�
�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
2�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
3�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
4�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
5�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
6�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
7�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
8�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
9�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�
123





�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
10�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
11�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�
1





�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
12�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
14�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
13�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
15�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
16�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
17�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
18�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
19�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
20�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
21�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
22�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
23�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
24�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
25�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
26�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
27�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
28�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
29�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
30�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
31�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
32�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
33�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�






�
�
�
�
�
09-2023ПР-ТР3-Т�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
34�
�
Изм.�
Лист�
№ докум�
Подпись�
Дата�
�
�
�










