Приложение №3 к извещению о проведении тендера

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО ТК «Толмачёвский»

______________ А.В. Винс

Техническое задание

Монтаж холодильных камер, системы хладоснабжения и системы для вакуумного охлаждения цветка хризантемы (прекулинг), 2 шт. с расчетом на 2 паллета каждая система

- Монтаж холодильных камер, системы хладоснабжения

| ФИО | Митин Владислав Валерьевич |
| --- | --- |
| Контактный телефон | +7 960-945-27-68 |
| Адрес электронной почты | v.mitin@gorkunov.com |
| Наименование компании | ООО Тепличный комбинат "Толмачёвский" |
| Местоположение (страна, область, город) | РФ, Алтайский край, г. Барнаул Павловский тракт 337 |
| Монтаж холодильных камер и системы хладоснабжения в соответствии с проектной документацией | ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Том 10. Раздел 3. Технологические решения. Система хладоснабжения 09-2023/ПР-ТР3-Т |
| Камера №1 Поставка камеры холодильного сборного типа, предназначенного для хранения срезов цветов в осях (В-Е)/(9-13). Холодильная камера состоит из комплекта панелей боковых, потолочных, напольных, дверного проема, двери, угловых элементов - стоек, с освещением. Дверь оснащена ручкой со встроенным замком. Поддерживаемая температура внутреннего объёма: - среднетемпературная – не выше плюс 4°С. Толщина теплоизоляции не менее 80 мм. Среднетемпературные холодильные двери размером 3000*3000 с электроприводом (комплект) – 1шт, Среднетемпературные холодильные двери размером 3000*3000 – 1шт, Распашные холодильные двери 1100*2000(н) – 1шт | Работы на объекте заказчика по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 337. Стоимость должна включать в себя работы по строительству холодильных камер (монтаж, демонтаж, бетонные работы), все строительные и расходные материалы, услуги спец. техники, доставки и иные расходы для полной реализации по тендеру |
| Камера №2 Поставка камеры холодильного сборного типа, предназначенного для хранения срезов цветов в осях (В-Е)/(13-17). Холодильная камера состоит из комплекта панелей боковых, потолочных, напольных, дверного проема, двери, угловых элементов - стоек, с освещением. Дверь оснащена ручкой со встроенным замком. Поддерживаемая температура внутреннего объёма: - среднетемпературная – не выше плюс 4°С. Толщина теплоизоляции не менее 80 мм. Среднетемпературные холодильные двери размером 3000*3000 с электроприводом (комплект) – 1шт, распашные холодильные двери 1100*2000(н) – 1шт | Работы на объекте заказчика по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 337. Стоимость должна включать в себя работы по строительству холодильных камер (монтаж, демонтаж, бетонные работы), все строительные и расходные материалы, услуги спец. техники, доставки и иные расходы для полной реализации по тендеру |
| Зона отгрузки Поставка камеры холодильного сборного типа, предназначенного для хранения срезов цветов в осях (А-Е)/(6-10). Холодильная камера состоит из комплекта панелей боковых, потолочных, напольных, дверного проема, двери, угловых элементов - стоек, с освещением. Дверь оснащена ручкой со встроенным замком. Поддерживаемая температура внутреннего объёма: - среднетемпературная – не выше плюс 14°С. Толщина теплоизоляции не менее 80 мм. Распашные холодильные двери двухстворчатые 2400*2600(н) – 1шт | Работы на объекте заказчика по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 337. Стоимость должна включать в себя работы по строительству холодильных камер (монтаж, демонтаж, бетонные работы), все строительные и расходные материалы, услуги спец. техники, доставки и иные расходы для полной реализации по тендеру. |
| Зона Фасовки Поставка камеры холодильного сборного типа, предназначенного для хранения срезов цветов в осях (Б-Е)/(17-19). Холодильная камера состоит из комплекта панелей боковых, потолочных, напольных, дверного проема, двери, угловых элементов - стоек, с освещением. Дверь оснащена ручкой со встроенным замком. Поддерживаемая температура внутреннего объёма: - среднетемпературная – не выше плюс 14°С. Толщина теплоизоляции не менее 80 мм. Среднетемпературные холодильные двери размером 3000*3000 – 2шт | Работы на объекте заказчика по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 337. Стоимость должна включать в себя работы по строительству холодильных камер (монтаж, демонтаж, бетонные работы), все строительные и расходные материалы, услуги спец. техники, доставки и иные расходы для полной реализации по тендеру |
| Камера хранения черенка Поставка камеры холодильного сборного типа, предназначенного для хранения срезов цветов в осях (Б-Д)/(6-10). Холодильная камера состоит из комплекта панелей боковых, потолочных, напольных, дверного проема, двери, угловых элементов – стоек, с освещением. Дверь оснащена ручкой со встроенным замком. Поддерживаемая температура внутреннего объёма: - среднетемпературная – не выше плюс 4°С. Толщина теплоизоляции не менее 80 мм. Распашные холодильные двери двухстворчатые 2400*2600(н) – 1шт | Работы на объекте заказчика по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 337. Стоимость должна включать в себя работы по строительству холодильных камер (монтаж, демонтаж, бетонные работы), все строительные и расходные материалы, услуги спец. техники, доставки и иные расходы для полной реализации по тендеру |
| Камера №3(камера прекулинга) Поставка камеры холодильного сборного типа, предназначенного для хранения срезов цветов в осях (А-Б)/(11-14). Холодильная камера состоит из комплекта панелей боковых, потолочных, напольных, дверного проема, двери, угловых элементов - стоек, с освещением. Дверь оснащена ручкой со встроенным замком. Поддерживаемая температура внутреннего объёма: - среднетемпературная – не выше плюс 4°С. Толщина теплоизоляции не менее 80 мм. Среднетемпературные холодильные двери размером 3000*3000 с электроприводом (комплект) – 1шт, распашные холодильные двери двухстворчатые 1100*2000(н) – 1шт | Работы на объекте заказчика по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 337. Стоимость должна включать в себя работы по строительству холодильных камер (монтаж, демонтаж, бетонные работы), все строительные и расходные материалы, услуги спец. техники, доставки и иные расходы для полной реализации по тендеру |
| Поставка и монтаж системы хладоснабжения в соответствии с проектной документацией | Работы на объекте заказчика по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 337. Стоимость должна включать в себя работы (монтаж, демонтаж, бетонные работы), все строительные и расходные материалы, услуги спец. техники, доставки и иные расходы для полной реализации по тендеру |

- Система для вакуумного охлаждения цветка хризантемы (прекулинг), 2 шт. с расчетом на 2 паллета каждая система

| Температура продукта перед охлаждением в градусах С | 20 |
| --- | --- |
| Температура продукта после цикла охлаждения в градусах С | 2 |
| Единица продукта упакована? | Да |
| Упаковка единицы товара герметична? | Нет |
| Тара загрузки в камеру вакуумного охлаждения | Паллета 1200х1000мм |
| Высота загрузочной тары с продуктом от пола до верхней точки загрузки продуктом в метрах | 2,4 |
| Вес продукта на тележке/шпильке/паллете в кг | 150 |
| Количество противней, тележек или паллет для охлаждения за одну загрузку камеры, в шт. | 2 |
| Период охлаждения указанного в предыдущем вопросе количества единиц тары | цикл 30 мин |
| Средство загрузки/выгрузки тары / погрузчик | погрузчик |
| Количество дверей | Одна дверь |
| Тип гермодвери: | сдвижная влево, электропривод |
| Конструктивное исполнение вакуумного охладителя | Трио (камера отдельно. силовой блок отдельно, конденсатор выносной |
| Размещение силового блока относительно камеры | слева от камеры |
| Расстояние между камерой и силовым блоком | 0 |
| Тип охлаждения конденсатора | Воздушного охлаждения, чиллер с ПХА (гликоль), удаление до 100 м |
| Транспортная система загрузки камеры |  |
| Минимальная Т окружающей среды в градусах С | +2, отвод теплого воздуха на выходе вак.насосов |
| Максимальная Т окружающей среды в градусах С | 5 |
| Располагаемая максимальная электрическая мощность для подключения, кВт: | 40 |
| Предполагается использование вторичного тепла от охлаждения конденсатора | Нет |
| Требуется проведение шеф-монтажных и пусконаладочных работ на объекте | Да |
| Хотим подписать Договор на сервисное обслуживание для увеличения срока гарантии | Нет |
| Предпочитаемые условия поставки | До г. Барнаул |

1. Ваше тендерное предложение должно содержать цену, информацию о наличии НДС, срок поставки, гарантийные сроки на товары, материалы, оборудование и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.

2. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.

3. При подаче коммерческого предложения необходимо предусмотреть все работы по данному техническому заданию, а также все непредвиденные работы, для завершения всех работ.

4. Дополнительное требование: для оперативного обеспечения гарантийных обязательств претендент должен быть зоне реагирования не более 2-х часов от получения сообщения о неисправности смонтированного оборудования.

При проведении тендера возможны изменения технических данных. Просим Вас, на момент подведения итогов тендера, сверять техническое задание.

Руководитель по развитию

инвестиционного проекта                                   _______________                                     В.В. Митин

Главный инженер-энергетик                                     ___                                                      О.И. Каледин

Директор ОП «Алтайское»                                               _                                                 К.И. Поповкин