|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО ТК «Новосибирский» |
| --- | --- |
|  | ___________ И.В. Сорокин «____ » ______________ 2024 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных и монтажных работ, поставка оборудования

системы СИОД для отделений № 4

| №№ п/п | Основные данные и требования | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Заказчик | ООО ТК «Новосибирский» |
|  | Адрес строительства | 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул.Советская,140 |
|  | Основание для проектирования | Тех. задание заказчика |
|  | Стадийность проектирования | Одностадийная Рабочая документация |
|  | Содержание, объемы работы и основные требования к инженерному обеспечению | Предоставить варианты КП на проектирование, поставку оборудования и монтаж системы СИОД в отделении № 4 с учётом следующих условий: - Размеры теплицы: Тепл. №4 – 224 х 92 м2 . Размер отдельного спена («домика») – 8 х 92 м2. - Кол-во климатических зон, требующих отдельного регулирования влажности в каждой теплицы – 4 шт. - Размер климатической зоны – одна зона по 7 отдельных спенов («домиком»), т.е. 56х87 м2. - Предусмотреть отдельную установку насосов высокого давления для каждой климатической зоны в сервисной зоне согласно чертежу. - Предусмотреть установку шкафов управления насосами ВД в сервисной зоне согласно чертежу. - Предусмотреть использование магистральных и рядных линий из нержавеющей стали. Соединение магистральных линий – компрессионное, рядных линий – «puh-lock». - Предусмотреть одну линию с форсунками на спен («домик») с их расположением в середине спена («домика»). - Предусмотреть крепление тросов подвеса рядных линий к периферийным колоннам либо шпалерным опорам между колонн; - Использовать цанговые фитинги из никелированной латуни для двух форсунок с углом 180 градусов. - Использовать форсунки с отверстием d=0,02 мм из нерж. стали с анти-капельным клапаном. Шаг расположения форсунок 2 метра. - На каждой рядной линии установить запорный кран от магистральной линии для обеспечения возможности ремонта и замены форсунок. - Предусмотреть подвесы рядных труб с приспособлениями, исключающими изменение ориентации фитингов с форсунками в пространстве (поворот вокруг оси трубы). - Насосное оборудование и шкафы управления смонтировать на существующей раме. - Предусмотреть защиту насосного оборудования от сухого хода и индикации аварийных отказов, с возможностью передачи дискретного сигнала («сухой контакт» либо 0/24 В) на климатический компьютер. - Предусмотреть использование ЧП («частотный преобразователь») для насосного оборудования с управлением по датчику давления. - Управление насосным оборудованием по внешнему дискретному сигналу «сухой контакт». - Произвести расчет системы СИОД при рабочем давлении на самой удалённой точке – не менее 70 бар, исходя из следующей удельной мощности – 0,5 л/м2/ч; - Предусмотреть управление буферной ёмкости для городской воды объёмом ~2 м3; - Трубопроводы к насосным станциям выполнить из ПВХ клеевой трубы. Отводы к насосам ВД выполнять шлангом высокого давления, исключить «седловые» соединения. - Предусмотреть (при необходимости) установку мембранных баков-аккумуляторов на каждой насосной станции ВД в теплице, для исключения и компенсации разряжения на входе насосов ВД при пиковых расходах. - Установить уровень линий увлажнений – середина между шпалерой для растений и светильниками. |
|  | Требования по вариантной разработке | Разрабатывается один вариант документации |
|  | Исходные данные | Документация, предоставляемая Заказчиком: - План разделения отделений №4 по климатическим зонам; - Планировка зоны ирригации с указанием места установки буферной емкости и точки подключения к магистральному водопроводу; - Точки подключения электропитания на плане теплицы; Заказчик обеспечивает: - Точки подключения к электрическим сетям и бесперебойное энергоснабжение насосных станций СИОД, исходя из расчётной мощности не более 50 кВт; - Точку подключения к баку накопителю городской воды номинальным диаметром ДУ 75 мм; - Точки сброса дренажа с разгрузочных клапанов насосных станций ВД в непосредственной близости от места установки оборудования (возрат в емкость запаса воды на установке); - Необходимое содействие в организации хранения оборудования и материалов на территории заказчика, предоставляет персонал и технику для разгрузки/погрузки, самоходные тепличные тележки с подъёмной гидравлической платформой для монтажных работ в количестве не менее двух штук. |
|  | Требования к согласованию рабочей документации | Согласовать рабочую документацию с Заказчиком. |
|  | Количество выдаваемой документации | 2 экз. |

РАЗРАБОТАНО:

Ведущий инженер КИП и А	______________ Журавлев С.А.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер-энергетик	______________Краснощеков Д.П.

Главный агроном овощного направления	______________Науменко Д.А.